Отчет об устранении нарушений выявленных в ходе внепланового инспекционного визита в учебном корпусе №2 ГАПОУ СО «УрГЗК», расположенного по адресу: г.Невьянск, ул.Дзержинского, д.6а,
указанные в предписании № 7/1 от 03.03.2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ нормативного документа** | **Пункт (статья)****НД** | **Вид нарушения** | **Отметка о выполнении** |
| 1. | ПП РФ №1479 от 09.16.2020 | п.54 | Средства обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ, введенные в эксплуатацию в 2006 году) эксплуатируются сверх установленного изготовителем срока службы (свыше 10 лет), в течение которого изготовитель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязуется обеспечивать потребителям возможность использования продукции по назначению при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации и без проведения испытаний. Не предоставлены сведения о наличии программы комплексных испытаний и графика замены технических средств СПС и СОУЭ. | Разработана программа комплексных испытаний СПС и СОУЭ, утверждена приказом директора № 199-д от 07.04.2023г. (Приложение №2).Составлен график исполнения мероприятий по замене технических средств СПС и СОУЭ от 30.09.2022г. (Приложение №3)  |
| ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ | ч.50 ст.147 |
| ГОСТ Р 59638-2021 | п.6.4.2., п.п.6 табл.1, раздел 6.6, п.Б.4.2 |
| ГОСТ Р 59639-2021 | п.6.4.8, п.п.4 табл.1, п. 6.4.9, раздел 6.7 |
| 2. | ПП РФ №1479 от 09.16.2020 | п. 54 | На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (проект, рабочая документация, паспорта на оборудование), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. | Разработана рабочая документация на систему противопожарной защиты (Приложение №4). Паспорта на оборудование предоставим после замены АПС и СОУЭ. Результаты пусконаладочных испытаний имеются: Акт проведения комплексных испытаний от 14.04.2023г. (Приложение №5). |
| 3. | ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ | ст.4,6, п.2 ст.82 | Шлейфы и соединительные линии АПС и СОУЭ выполнены не в соответствии с требованиями нормативно правовых документов. | Заключен договор № 18-ЭА-23 от 20.10.2023г. на выполнение работ по замене СПС и СОУЭ с ООО «Академия безопасности» (Приложение №6). Срок выполнения работ по договору истек 04.12.2023г. Работы в полном объеме не выполнены. Ведется претензионная работа (Приложение №7). При замене системы АПС и СОУЭ нарушение будет устранено. |
| ФЗ от 27.12.2002г. №184-ФЗ | ст.46 |
| ФЗ от 21.12.1994г. №69-ФЗ | ст.20 |
| 4. | ПП РФ №1479 от 09.16.2020 | п.54 | На всех этажах здания, в одном жгуте допускается совместная прокладка кабелей и проводов систем противопожарной защиты (СПЗ) с кабелями и проводами иного назначения. | Заключен договор № 18-ЭА-23 от 20.10.2023г. на выполнение работ по замене СПС и СОУЭ с ООО «Академия безопасности» (Приложение №6). Срок выполнения работ по договору истек 04.12.2023г. Работы в полном объеме не выполнены. Ведется претензионная работа (Приложение №7). При замене системы АПС и СОУЭ нарушение будет устранено. |
| СП 6.13130.2021 | п. 6.6 |
| ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ | ст.4,6,78,83, 91 ч.1, 103 |
| ФЗ от 21.12.1994г. №69-ФЗ | ст.20 |
| 5. | ПП РФ №1479 от 09.16.2020 | п.54 | Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают требуемый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами. | Заключен договор № 18-ЭА-23 от 20.10.2023г. на выполнение работ по замене СПС и СОУЭ с ООО «Академия безопасности» (Приложение №6). Срок выполнения работ по договору истек 04.12.2023г. Работы в полном объеме не выполнены. Ведется претензионная работа (Приложение №7). При замене системы АПС и СОУЭ нарушение будет устранено. |
| СП 1.13130.2009 | п. 4.8 |
| ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ | ст.4,6,54,84,91 |
| ФЗ от 21.12.1994г. №69-ФЗ | ст.20 |
| 6.  | ПП РФ №1479 от 09.16.2020 | п.54 | На объекте защиты, система эвакуации людей при пожаре, находится в неисправном состоянии. | Заключен договор № 18-ЭА-23 от 20.10.2023г. на выполнение работ по замене СПС и СОУЭ с ООО «Академия безопасности» (Приложение №6). Срок выполнения работ по договору истек 04.12.2023г. Работы в полном объеме не выполнены. Ведется претензионная работа (Приложение №7). При замене системы АПС и СОУЭ нарушение будет устранено. |
| ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ | ст.4,6,78,83, 91 ч.1, 103 |
| ФЗ от 21.12.1994г. №69-ФЗ | ст.20 |
| ФЗ от 27.12.2002г. №184-ФЗ | ст.46 |
| 7. | ПП РФ №1479 от 09.16.2020 | п.54 | Ручные пожарные извещатели, расположенные на всех этажах здания, находятся в неисправном состоянии.  | Заключен договор № 18-ЭА-23 от 20.10.2023г. на выполнение работ по замене СПС и СОУЭ с ООО «Академия безопасности» (Приложение №6). Срок выполнения работ по договору истек 04.12.2023г. Работы в полном объеме не выполнены. Ведется претензионная работа (Приложение №7). При замене системы АПС и СОУЭ нарушение будет устранено. |
| ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ | ст.4,6,83, 103 |
| ФЗ от 21.12.1994г. №69-ФЗ | ст.20 |
| ФЗ от 27.12.2002г. №184-ФЗ | ст.46 |
| 8. | ПП РФ №1479 от 09.16.2020 | п.54 | В коридорах 2-го и 4-го этажах, установлены пожарные извещатели пламени (Спектрон).  | Заключен договор № 18-ЭА-23 от 20.10.2023г. на выполнение работ по замене СПС и СОУЭ с ООО «Академия безопасности» (Приложение №6). Срок выполнения работ по договору истек 04.12.2023г. Работы в полном объеме не выполнены. Ведется претензионная работа (Приложение №7). При замене системы АПС и СОУЭ нарушение будет устранено. |
| СП 486.131150.2020 | п. 4.3 |
| ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ | ст.4,6,83,91,103 |
| ФЗ от 21.12.1994г. №69-ФЗ | ст.20 |
| ФЗ от 27.12.2002г. №184-ФЗ | ст.46 |
| 9. | СП 484.1311500.2020 | п. 5.19 | На участке коридора 1-го этажа, возле основного эвакуационного выхода, в помещении раздевалки спортзала, в помещении буфета, каб.№334, каб.№320, каб.№321, в коридоре между кабинетами 320 и 321, каб.№322, каб.№333, каб.№324, в коридоре 3-го этажа,каб.№451, каб.№439, каб.№450, допускается укладка проводов и кабелей АПС на поверхность подвесного потолка. | Заключен договор № 18-ЭА-23 от 20.10.2023г. на выполнение работ по замене СПС и СОУЭ с ООО «Академия безопасности» (Приложение №6). Срок выполнения работ по договору истек 04.12.2023г. Работы в полном объеме не выполнены. Ведется претензионная работа (Приложение №7). При замене системы АПС и СОУЭ нарушение будет устранено. |
| ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ | ст.4,6,83, 103 |
| ФЗ от 21.12.1994г. №69-ФЗ | ст.20 |
| ФЗ от 27.12.2002г. №184-ФЗ | ст.46 |
| 10. | ПП РФ №1479 от 09.16.2020 | п.54 | В помещении гардероба 1-го этажа, в коридоре 1-го этажа, в помещениях №№ 109, 108, 106, 103, 217, 211, 212, 216, в помещении актового зала, в помещениях №№ 335, 319, 323, 332, 324, 331, 330, 325, 329, 328, 437, 453, 438, 449, 448, 440, 441, 447, 446, 442, 445, размещение точечных ИП на перекрытиях с продольными и поперечными балками не соответствует требованиям нормативно правовых документов. | Заключен договор № 18-ЭА-23 от 20.10.2023г. на выполнение работ по замене СПС и СОУЭ с ООО «Академия безопасности» (Приложение №6). Срок выполнения работ по договору истек 04.12.2023г. Работы в полном объеме не выполнены. Ведется претензионная работа (Приложение №7). При замене системы АПС и СОУЭ нарушение будет устранено. |
| СП 484.1311500.2020 | табл. 5 |
| ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ | ст.4,6,78,83,91, 103 |
| ФЗ от 21.12.1994г. №69-ФЗ | ст.20 |
| ФЗ от 27.12.2002г. №184-ФЗ | ст.46 |
| 11. | ПП РФ №1479 от 09.16.2020 | п.54 | Помещение кладовой комнаты охраны, помещение для тех.персонала, расположенном на 1-ом этаже, участок коридора 1-го этажа, возле гардероба, помещение медицинского кабинета, помещение лаборантской в каб. №216; помещение для тех.персонала, расположенном на 2-ом этаже, не оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации. | Заключен договор № 18-ЭА-23 от 20.10.2023г. на выполнение работ по замене СПС и СОУЭ с ООО «Академия безопасности» (Приложение №6). Срок выполнения работ по договору истек 04.12.2023г. Работы в полном объеме не выполнены. Ведется претензионная работа (Приложение №7). При замене системы АПС и СОУЭ нарушение будет устранено. |
| ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ | ст.4,6,78,83,91 ч.1, 103 |
| ФЗ от 21.12.1994г. №69-ФЗ | ст.20 |
| СП 484.1311500.2020 | п.6.1.2, п.6.2.10, табл.3 п.48 |
| СП 5.13130.2009  | табл.3 п.38 |
| ФЗ от 27.12.2002г. №184-ФЗ | ст.46 |